## 管网水半月公示
南京浦口自来水有限公司2025年10月下半月管网水（末梢）检测数据
采样时间 |  |  |  | 2025.10.13 | 2025.10.13
采样地点 |  |  |  | 雅居乐一期 | 雨山西路89号
样品性质 |  |  |  | 管网水 | 管网水
合格率% |  |  |  | 100
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | 检测结果
1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.18 | 0.15
2 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2(出厂水) ≥0.05(管网水) | 0.53 | 0.39
3 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 2
5 | 色度 | / | 15 | <5 | <5
| （铂钴色度单位） |  |  |  | <5
6 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无
采样时间 |  |  |  | 2025.10.14 | 2025.10.14
采样地点 |  |  |  | 汤泉街道瓦殿村公交站旁 | 星甸街道水厂路西北方向50米
样品性质 |  |  |  | 管网水 | 管网末梢水
合格率% |  |  |  | 100
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2022 | 检测结果
1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.21 | 0.22
2 | 游离氯 | mg/L | 0.3-2(出厂水) ≥0.05(管网水) | 0.51 | 0.42
3 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出
4 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 | 1 | 1
5 | 色度 | / | 15 | <5 | <5
（铂钴色度单位）
6 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无