## 周报
南京浦口自来水有限公司 11月份第2周出厂水水质数据
采样时间 |  |  |  | 2025.11.10 | 2025.11.10
采样地点 |  |  |  | 江浦水厂二泵房 | 桥林水厂二泵房
样品性质 |  |  |  | 出厂水 | 出厂水
合格率 % |  |  |  | 100 | 100
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | 检测结果 | 检测结果
1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.13 | 0.17
2 | 游离氯 | mg/L | 0.3～2（出厂水） ≥0.05(管网水) | 0.65 | 0.64
3 | 总大肠菌群 | MPN／100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出
4 | 大肠埃希氏菌 | MPN／100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出
5 | 菌落总数 | CFU／mL | 100 | 0 | 0
6 | 色度 | / | 15 | <5 | <5
| （铂钴色度单位） |  | 15
7 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无
8 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无
9 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 1 | 0.7
（以O2计）