## 出厂水项月报
南京浦口自来水有限公司2025年11月出厂水检测数据
| 采样时间 |  |  | 2025.11.4 | 2025.11.4
| 采样地点 |  |  | 江浦水厂二泵房 | 桥林水厂二泵房
| 样品性质 |  |  | 出厂水 | 出厂水
| 合格率 % |  |  | 100 | 100
序号 | 检测项目 | 单位 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022) | / | /
1 | 浑浊度 | NTU | 1 | 0.12 | 0.17
2 | 游离氯 | mg/L | 0.3～2(出厂水) | 0.61 | 0.68
≥0.05(管网水)
3 | 总大肠菌群 | MPN／100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出
4 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | 未检出
5 | 菌落总数 | CFU／mL | 100 | 未检出 | 未检出
6 | 砷 | mg/L | 0.01 | 0.001 | 0.001
7 | 镉 | mg/L | 0.005 | <0.0005 | <0.0005
8 | 铬（六价） | mg/L | 0.05 | <0.004 | <0.004
9 | 铅 | mg/L | 0.01 | <0.0025 | <0.0025
10 | 汞 | mg/L | 0.001 | 0.0001 | <0.0001
11 | 氰化物 | mg/L | 0.05 | <0.002 | <0.002
12 | 氟化物 | mg/L | 1 | 0.22 | 0.17
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | 10 | 1.6 | 1.56
14 | 三氯甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0102 | 0.0049
15 | 色度 | / | 15 | <5 | <5
（铂钴色度单位）
16 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | 无
17 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 无
18 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.67 | 7.68
19 | 铝 | mg/L | 0.2 | 0.064 | 0.028
20 | 铁 | mg/L | 0.3 | <0.015 | <0.015
21 | 锰 | mg/L | 0.1 | <0.006 | <0.006
22 | 铜 | mg/L | 1 | <0.006 | <0.006
23 | 锌 | mg/L | 1 | <0.006 | <0.006
24 | 氯化物 | mg/L | 250 | 22.5 | 21.2
25 | 硫酸盐 | mg/L | 250 | 29.6 | 29
26 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 | 213 | 204
27 | 总硬度 | mg/L | 450 | 132 | 130
（以CaCO3计）
28 | 高锰酸盐指数 | mg/L | 3 | 1.2 | 1.1
（以O2计）
29 | 总α放射性 | Bq/L | 0.5 | 0.025 | 0.035
30 | 总β放射性 | Bq/L | 1 | 0.104 | 0.109
31 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0051 | 0.0035
32 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | 0.06 | 0.0016 | 0.0025
33 | 三溴甲烷 | mg/L | 0.1 | 0.0038 | 0.0003
34 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | mg/L | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.31 | 0.17
35 | 二氯乙酸 | mg/L | 0.05 | <0.0037 | <0.0037
36 | 三氯乙酸 | mg/L | 0.1 | <0.0044 | <0.0044
37 | 氨（以N计） | mg/L | 0.5 | <0.025 | <0.025